## RESUMEN
REPORTE DEL ATS
Módulo Retrofit No Invasivo — INTEC PG2
Generado: | 2026-06-25 13:36:43
92 |  | de 100 | OPTIMO
Tendencia: | Deteriorando
Eventos registrados: | 12
Confianza del cálculo: | Alta (base de 10 eventos)
ÚLTIMO EVENTO
Evento # | 12
Fecha y hora | 2026-06-12 20:33:58
Causa estimada | Transferencia lenta (mecanismo)
Posibles causas | El ATS tardo mas de lo normal en conmutar
Tiempo de conmutación | 7.8
V red / V entrante | 127.5
Lectura | I=1.00 A, P=90 W
Línea base: | t_transf mediana 3.5 ms (IQR 0.6) ¦ t_retransf mediana 4 ms ¦ Vg mediana 127.2 V ¦ base de 10 eventos (2026-06-11 19:06:00)
Nota: la causa es una estimación automática por reglas (ISO 17359). Margen de error: tensión/corriente ±0.5%, frecuencia ±0.1 Hz (IEC 61557-12), tiempo ±5 ms. La evaluación normativa (NFPA 110) corresponde a mantenimiento.

## EVENTOS
N° | Fecha y hora | Tipo / Causa | T transf (ms) | T retransf (ms) | V red antes (V) | V fuente entra (V) | Corriente (A) | Potencia (W) | Pen. | Score
1 | 2026-06-11 09:15:22 | Transferencia normal | 3.5 |  | 127.1 | 127.5 | 1.05 | 93 | 0 | 100
2 | 2026-06-11 11:02:10 | Transferencia normal | 3.7 |  | 126.7 | 127.2 | 1.1 | 96 | 0 | 100
3 | 2026-06-11 13:48:55 | Retransferencia normal |  | 3.9 | 0 | 127.5 | 1 | 89 | 0 | 100
4 | 2026-06-11 16:30:04 | Transferencia normal | 3.5 |  | 127.1 | 127.2 | 1 | 90 | 0 | 100
5 | 2026-06-11 19:05:41 | Retransferencia normal |  | 4.2 | 0 | 127.5 | 1.08 | 93 | 0 | 100
6 | 2026-06-12 07:10:18 | Transferencia normal | 3.3 |  | 127.5 | 127.2 | 1.1 | 96 | 0 | 100
7 | 2026-06-12 08:42:33 | Retransferencia normal |  | 4.05 | 0 | 127.5 | 1.04 | 91 | 0 | 100
8 | 2026-06-12 10:15:09 | Transferencia normal | 3.7 |  | 126.7 | 127.2 | 1 | 90 | 0 | 100
9 | 2026-06-12 12:48:50 | Retransferencia normal |  | 3.9 | 0 | 127.5 | 1 | 89 | 0 | 100
10 | 2026-06-12 15:22:14 | Transferencia normal | 3.5 |  | 127.1 | 127.2 | 1.1 | 96 | 0 | 100
11 | 2026-06-12 18:01:37 | Retransferencia normal |  | 4.2 | 0 | 127.5 | 1.08 | 93 | 0 | 100
12 | 2026-06-12 20:33:58 | Transferencia lenta (mecanismo) | 7.8 |  | 127.5 | 127.2 | 1 | 90 | 8 | 92

## SUCESOS
Fecha y hora | Fuente | Cambio | V | Hz | Duró (s) | Diagnóstico probable
2026-06-11 09:14:02 | RED | DESCONOCIDO -> OK | 127.4 | 60.02 |  | Fuente normalizada
2026-06-12 06:55:20 | RED | OK -> APAGON | 0 | 0 | 82800 | Apagon de red; el ATS debe transferir a generador
2026-06-12 07:10:18 | GEN | OK -> OK | 127.5 | 59.97 |  | Generador asume la carga dentro de banda
2026-06-12 20:30:11 | RED | APAGON -> OK | 127.6 | 60.01 | 49793 | Retorno de red; el ATS retransfiere