## RESUMEN
Reporte del ATS
Módulo Retrofit No Invasivo — INTEC Capstone Project II
Generado:
Perfil de Rendimiento
100 |  | de 100 | OPTIMO
Tendencia:
Eventos registrados:
Confianza del cálculo:
ÚLTIMO EVENTO
Evento #
Fecha y hora
Causa estimada
Posibles causas
Tiempo de conmutación (ms)
V red / V entrante (V)
Lectura
Línea base:
Escala del perfil: | Crítico < 50 | Atención 50–69 | Vigilancia 70–89 | Óptimo ≥ 90
Nota: la causa es una estimación automática por reglas sobre los datos medidos. El score es una media móvil: se recupera de forma gradual con cada operación normal y baja cuando hay deterioro sostenido del ATS. La evidencia original permanece en la microSD del módulo.
ANÁLISIS PREDICTIVO DEL MECANISMO
Transferencia RED→GEN | —
Retransferencia GEN→RED | —
Método: Kalman (nivel y tendencia) + CUSUM (deterioro sostenido) + vida útil con confianza 90% — ISO 17359. Calculado en la PC al exportar.
Modelo: score por media móvil exponencial (EWMA) sobre la calidad de cada evento, con línea base robusta (mediana + IQR de 10 eventos). Normativa: ISO 17359 — monitoreo de condición de máquinas.

## EVENTOS
N° | Fecha y hora | Tipo / Causa | T transf (ms) | T retransf (ms) | V red antes (V) | V fuente entra (V) | Corriente (A) | Potencia (W) | Pen. | Score | S (VA) | Q (var) | FP | Sin suministro (s)
1 | 2026-06-11 09:15:22 | Transferencia normal | 3.4 |  | 127.5 | 127.3 | 1.05 | 93 | 0 | 100 | 112 | 5 | 1 | 0

## SUCESOS
Fecha y hora | Fuente | Cambio | V | Hz | Duró (s) | Diagnóstico probable | FP
2026-06-11 09:14:02 | RED | DESCONOCIDO → OK | 127.4 | 60.02 |  | Fuente normalizada | 1

## GRAFICA
Evolución del score (0–100) — subidas y bajadas por evento
Modelo: score por media móvil exponencial (EWMA) sobre la calidad de cada evento, con línea base robusta (mediana + IQR de 10 eventos). Normativa: ISO 17359 — monitoreo de condición de máquinas.
Tiempo de conmutación por evento en ms — escala logarítmica (curva de degradación)
Modelo: tendencia por filtro de Kalman (nivel y pendiente) + CUSUM para deterioro sostenido; vida útil por cruce del umbral 1.5× la base, con confianza 90%. Normativa: ISO 17359; tiempo de transferencia conforme a NFPA 110 (≤ 10 s).